ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

ПО КОМПОНЕНТ “ВЪЗДУХ” И ФАКТОР “ШУМ”

- Всички производствени и/или вентилационни газови потоци – носители на емисии, да се изпускат в атмосферния въздух организирано – чрез изпускащо устройство (комин) над билото на покрива (чл.11 ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ бр. 45/1996 г., посл. изм. бр.99/2006 г.), като се спазят следните изисквания за височината на изпускащото устройство:

- в резултат на разсейването и степента на пречистване на отпадъчните газове, съдържанието на замърсяващите вещества в приземния слой да не превишава  установените норми - чл. 11 ал. 2 от ЗЧАВ;

- да превишава с не по-малко от 5 метра най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 метра от него   - чл.  4, ал. 2, 3 и 4 от Наредба №1 (ДВ бр.64 от 2005 г.);

- на открит незастроен терен – да е най-малко 12 м над котата на терена;

- Собственикът или ползвателят на обекта осигурява оборудването на газоходите с пробовземни точки (щуцер), отговарящи на изискванията на чл.12 от Наредба №6 (ДВ бр.31/1999г.):

- вътрешен диаметър на щуцера 60 - 80 мм;

- дължина на щуцера 30 – 40 мм;

- разположение – на прав участък, по възможност вертикален, без затворена арматура, стеснения или разширения, в които газовият поток трябва да е с установен режим и без завихряния; на разстояние не по-малко от 3 пъти диаметъра на газохода от стеснения, разширения или колена;

- да позволява електрозахранване и безопасна работа при измерване.

- Собственикът или ползвателят на обекта извършва собствени периодични измервания (чрез  възлагане на акредитирана лаборатория) на концентрациите на замърсители в отпадъчните газове, съгласно чл.31 от Наредба №6/1999г.:

- при пускане на обекта в експлоатация, както и след всяко разширение или преустройство;

- за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

4.  В срок до 1 месец след провеждане на измерването, резултатите се представят с доклад /в 3 екземпляра/ за утвърждаване в РИОСВ, съгласно чл.39 от Наредба №6/1999г.

5. При наличие на климатични и/или хладилни инсталации, съдържащи над 3 кг хладилен агент, ползвателят е длъжен:

- да спазва изискванията за контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой, посочени в ПМС № 254 и приетата с него наредба (ДВ бр.3/2000г., изм. с №224, ДВ бр.96/2002г. и с ПМС №28, ДВ бр.15/2007г.);

- да води дневник за състоянието на инсталацията и да извършва проверки за херметичност, в съответствие с изискванията на чл. 4, чл. 4а и 4б на горепосочената наредба;

- ежегодно до 15.02. да представя в РИОСВ годишен отчет за използваните хладилни агенти през предходната календарна година, съгласно чл. 18 и чл. 20 от наредбата.

6. Шумът в околната среда от дейностите на производствената площадка да не превишава граничните стойности, определени в Таблица 2 от Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6/26.06.2006г. (ДВ бр.58 от 2006г.), съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС - ДВ бр.74/2005г.).

7. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, след смяна на производствената техника, а за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на 2 последователни календарни години (съгласно чл.27 от Наредба №54/13.12.2010г., обн. ДВ бр.3/ 2011г.), собственикът или ползвателят извършва собствени периодични измервания на показателите за шум, по утвърдена от МОСВ методика, съгласно т.4.5 от Приложение №3 към Наредба №6 (ДВ бр.58 от 2006г.), при спазване условията на чл.18 от  Наредба №54/13.12.2010г.

Докладът с резултатите се представя в РИОСВ в срок до 1 месец след провеждане на измерванията, в съответствие с изискванията на чл.30 от Наредба №54/13.12.2010г.